ZB-GNR发电机中性点接地电阻柜

一、概述

保定众邦电气有限公司是高新技术企业，有长期电力系统中性点接地电阻的生产经验。产品具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便，外形美观等特点，该产品已用于国家许多重点工程。生产的0.4KV～35KV的发电机中性点接地电阻柜是发电机组中采用高阻接地的专用成套装置。

发电机在运行中，发生单相接地是最常见的故障，其危害性在于故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害范围，甚至烧损铁芯，如不及时发现并快速切除故障，将发展成为相间或匝间短路。基于上述原因，国际广泛采用发电机中性点高阻接地，以限制接地电流和阻止各种过电压的危害。

二、型号说明

ZB －GNR－

电阻值

额定电压值

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

发电机中性点接地电阻柜

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

保定众邦电气有限公司

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

三、技术指标

电力系统中性点（主要是指发电机和变压器的中性点）的运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地、中性点直接接地三种。电力系统中性点的运行方式不同，其技术特性和工作条件也不同，因而对运行的可靠性、设备绝缘及其保护措施的影响和要求也不一样。

中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值，一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性，同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤，把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍，限制电弧的重燃，防止弧光间隙过电压损坏主设备，同时对防止铁磁谐振过电压，也有显著作用。

四、产品特点

1、产品采用优质不锈钢材质镍铬合金（Cr20Ni80），电导率高，温度系数高，   最高可耐1400℃的高温，耐腐蚀，稳定性好。

2、柜内接地变压器采用干式变压器，容量大，耐冲击。

3、电阻柜一般用于户内，柜体采用喷塑冷轧钢板或不锈钢板制成。

4、产品可以增加接地记录装置，记录接地电阻接地的次数。

5、可加装隔离开关，检修方便。

五、使用条件

1、一般用于户内，户外订货时请注明。

2、海拔不高于3500米，高原地区由于海拔高，散热差，订货时请注明。

3、环境温度：—20℃～＋70℃，相对湿度不大于85%。

4、周围环境中无易燃易爆、无腐蚀性气体及导电尘埃。

5、使用于50Hz和60Hz系统中。其它请注明。

六、技术数据

| 产品型号 | 发电机 额定电压 KV | 变压器一 次侧电压 KV | 变压器二次侧电压 V | 变压器 容量 KVA | 额定 电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZB-GNR | 6.3～24 | （6.3～24）/√3 | 220 | 30-50 | 用户要求 |

七、订货须知                             发电机中性点

1、发电机额定电压、电流互感器变比。

2、柜体的进出线方式。

3、电阻阻值、通流电流及通流时间。                           接地电阻

4、变压器的容量和变比。

5、柜体的材质、喷涂颜色、防护等级。

6、电阻是不是加抽头，电阻柜是不是加

接地计录装置。                                         电流互感器

7、如有其它要求在订货时说明。