ZB-TNR 变压器中性点接地电阻柜

一、概述

保定众邦电气有限公司是高新技术企业，有长期电力系统中性点接地电阻的生产经验。生产的6KV～35KV的ZB-TNR系列变压器中性点接地电阻柜是电网中采用中性点经电阻接地的专用成套装置。产品具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便、外形美观等特点，该产品已用于国家许多重点工程。

由于选择变压器中性点接地方式是一个涉及线路和设备的绝缘水平、通讯干扰、继电保护和供电网络安全可靠等等因素的综合性问题，所以我国配电网和大型工矿企业的供电系统做法各异，以前大都采用中性点不接地和经消弧线圈接地的运行方式。近年来由于电力系统的发展，用户用电量的增大，一些省市电网大力推广电阻接地的运行方式。

二、型号说明

ZB － TNR－

电阻值

额定电压值

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

变压器中性点接地电阻柜

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

保定众邦电气有限公司

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

三、技术指标

配电系统中性点通常可分为不接地系统、经电阻接地系统和经消弧线圈接地系统。各种接地方式不同，使用方式也不同。随着城网农网改造的深入发展，6KV～35KV配电网容量迅速增加，网络结构日趋完善，根据建设需要，架空裸导线路正逐渐被电缆和绝缘导线线路替代，与此同时，由于过电压引发的开关柜和家用电器烧坏等事故也屡见不鲜。因此，如何有效经济的设置中性点接地成为当前供用电工作的重点。

当安装中性点接地电阻柜后，当发生非金属性接地时，受接地点电阻的影响，流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低，同时，健全相电压上升也显著降低，零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见，采用中性点经电阻接地，有接地故障时可起到限流降压作用。有试验表明，由于中性点电阻能吸附大量的谐振能量，在有电阻器的接地方式中，从根本上抑制了系统谐振过电压。

变压器星接时可以直接使用电阻接地系统，变压器为角接时，可以安装独立的接地变压器，中性点电阻与之连接使用。采用经电阻接地方式的系统当发生单相金属性接地后，健全相电压上升至系统电压，接地跳开后，三相电压迅速恢复到正常值。

四、产品特点

1、产品采用优质非金属特种材料或不锈钢材质镍铬合金（Cr20Ni80），电导率高，温度系数高，最高可耐1400℃的高温，耐腐蚀，稳定性好。

2、本产品也可以使用于各种中压配电系统中，如无中性点加接地变压器可与之配合使用。抑止系统过电压、防止各种冲击有很好的作用。

3、电阻柜阻值可从0.1欧姆到2000欧姆，电流从2安培到2000安培设计。

4、电阻柜一般用于户内，柜体采用喷塑冷轧钢板或不锈钢板制成，耐腐蚀，防护等级高。

5、产品可以增加计数功能。记录接地电阻接地的次数。

6、可加装隔离开关，检修方便。

五、使用条件

1、一般用于户内，使用于50Hz和60Hz系统中，户外订货时请注明。

2、海拔不高于3500米，高原地区由于海拔高，散热差，订货时请注明。

3、环境温度：—20℃～＋70℃，相对湿度不大于85%。

4、周围环境中无易燃易爆、无腐蚀性气体及导电尘埃。

5、由于电阻是发热元件，使用时温升较高，安装电阻器的地方应在四周留有空隙，防止外界热源的影响。安装使用时请注意。

六、技术数据

常用参数表

| 产品型号 | 系统电压 （KV） | 额定电流 （A） | 额定电阻 （Ω） | 短时通流 时间（S） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TNR-6/□ | 6 | 20-1000A | 4—200 | 5，10，30 |  |
| TNR-10/□ | 10 | 30-600 | 10—200 | 5，10，30 |  |
| TNR-35/□ | 35 | 100-800 | 30—200 | 5，10，30 |  |
| TNR-□/□ | 特殊电压，电流可以订做 |  |  |  |  |

七、订货须知

1、变压器额定电压、电流、互感器变比。

2、柜体的进出线方式。

3、电阻材质、阻值和通流电流及通流时长。

4、变压器的容量和变比。

5、柜体的材质、喷涂颜色、防护等级。

6、电阻是不是加抽头、电阻柜是不是安装接地计数装置。

7、如有其它要求在订货时说明。