ZB-CWWF系列硅胶穿墙套管

一、概述

保定众邦电气有限公司专业生产硅胶穿墙套管，是一种新型的穿墙套管，它的内绝缘采用新型绝缘材料，外绝缘（硅胶伞裙）使用高温硫化硅橡胶，具有良好的耐污性能，抗震性能和防爆性能，符合电力部门无油化，小型化的发展趋势，是满足城乡电网改造的新一代高压输变电产品，代替了传统的充油电容式瓷外套套管，解决了旧式产品的漏油污染、机械强度低、密封性能和防污性能差、易爆的缺点，国外干式套管都是以环氧树脂浸纸式电容芯子作为主绝缘，外部加装瓷套或复合空心绝缘子以承担机械负荷并作为外绝缘，主绝缘与外绝缘间以硅脂类膏状物作为填充，该种套管虽然性能优于充油电容式瓷外套套管，但因其过长的交货期，高昂的价格，不尽完善的售后服务而使用户望而却步。

二、 产品用途

硅胶穿墙套管是由铜导电杆、新型材料内绝缘芯棒护套、复合绝缘外伞套和接地法兰组成。适用于交流电力系统额定电压35kV以下、频率50Hz 的户内外变电站中，作为高压导体穿越墙壁或其他接地体时，作为高压导体的电气绝缘和机械支撑作用，也适用于是10kV 真空断路器高压进出线的绝缘和支撑。尤其适用于污秽地区能有效地防止污闪事故，是当前广泛使用的瓷质穿墙套管的换代产品。

三、产品特点

1.无油，无气纯固体，无任何填充物，无需维护保养； 
　　2.设计绝缘裕度大，半导体材料电容屏，最大限度提高了起晕电压，运行中无局放； 
　　3.耐高温、阻燃绝缘材料，无分解.电气性能稳定，无燃烧及爆炸危险；

4.结构紧凑，体积小，重量轻，便于运输，可任意角度安装； 
　　5.玻璃纤维增强缠绕，优化力学铺层设计，抗弯强度高，机械性能优异，适用于重震地区； 
　　6.硅橡胶复合外套防污性能优异，自洁而无需清扫，可用于重污秽区； 
　　7.使用寿命长，长期运行成本低。

四、型号说明

额定电流：400A、800A、1600A

系统标称电压：10KV、35KV

硅胶

穿墙套管

户外

户内

保定众邦电气有限公司

ZB – C  W  W  F -

五、穿墙套管主要技术参数

| 型号 | CWWF-10 | CWWF-35 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压（kV） | 12.7 | 42 |
| 系统标称电压（kV） | 10 | 35 |
| 额定频率（Hz） | 50，60 | 50，60 |
| 额定电流（A） | 100～3000 | 100～3000 |
| 工频耐压（kV） | 42 | 95 |
| 弯曲破坏负荷(N) | 1250 | 1250 |
| 允许弯曲负荷(N) | 625 | 625 |
| 雷电全波冲击耐压（kV） | 100 | 200 |